## Troškovnik
TROŠKOVNIK JAVNE RASVJETE
Redni broj | Naziv stavke | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Iznos
1 | Dobava i montaža LED dekorativne svjetiljke oznake DS1 za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema do maksimalno 27W, sa minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 82 |  | 0
- tijelo svjetiljke od aluminija s pokrovom optike od stakla ili polikarbonata
- efikasnost svjetiljke 100 lm/W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 2700 lm
- korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla maksimalno 3000K
- CRI indeks – indeks uzvrata boje minimalno 70
- životni vijek minimalno 100 000 sati pri 80% svjetlosnog toka
- rad u temperaturnom području -20°C do +35°C
- kompletna zaštita svjetiljke IP66, IK08
- Električna klasa zaštite I, prenaponska zaštita 10 kV
- svjetiljka treba imati izjavu o sukladnosti sa CE oznakom
ZONA ZAŠTITE SVJETLOSNOG ONEČIŠČENJA OKOLIŠA U SKLADU S ODREDBOM HBOR-a program ESIF-> ULOR 0%
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za šetnicu klase P2 prema normi HRN EN 13201-2:2016 uz dolje navedene parametre proračuna koji se dostavlja na CD-u:
broj voznih traka: 2
Obloga ceste: R3
q0: 0,07
Širina ceste: 5 m
Visina izvora svjetlosti: 4 m
Razmak između svjetiljki: 27 m
Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: 0 m
Nagib svjetiljke: 0 stupnjeva
Faktor održavanja: 0,8
Montaža stupova: jednostrano
PROIZVOĐAČ:
TIP:
2 | Dobava i montaža LED dekorativne svjetiljke oznake DS2 za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema do maksimalno 27W, sa minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 9 |  | 0
- tijelo svjetiljke od aluminija s pokrovom optike od stakla ili polikarbonata
- efikasnost svjetiljke 100 lm/W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 2800 lm
- korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla maksimalno 3000K
- CRI indeks – indeks uzvrata boje minimalno 70
- životni vijek minimalno 100 000 sati pri 80% svjetlosnog toka
- rad u temperaturnom području -20°C do +35°C
- kompletna zaštita svjetiljke IP66, IK08
- Električna klasa zaštite I, prenaponska zaštita 10 kV
- svjetiljka treba imati izjavu o sukladnosti sa CE oznakom
ZONA ZAŠTITE SVJETLOSNOG ONEČIŠČENJA OKOLIŠA U SKLADU S ODREDBOM HBOR-a program ESIF-> ULOR 0%
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za klase 5.9.2 prema normi HRN EN 12464-2:2016 uz dolje navedene parametre proračuna koji se dostavlja na CD-u:
Površina proračuna:20mx20m
Pozicija svjetiljki: 12mx12m, jednako udaljeni od ruba površine
q0: 0,07
Broj svjetiljki:4
Visina izvora svjetlosti: 4 m
Udaljenost svjetiljke od ruba površine: 4 m
Nagib svjetiljke: 0 stupnjeva
Faktor održavanja: 0,8
PROIZVOĐAČ:
TIP:
3 | Dobava i montaža LED svjetiljke oznake CS1 za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema do maksimalno 82W, sa minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 138 |  | 0
- tijelo svjetiljke od aluminija s pokrovom optike od stakla ili polikarbonata
- svjetlosna iskoristivost svjetiljke (LOR faktor) 91%
- efikasnost svjetiljke 122lm/W, svjetlosni tok LED izvora minimalno 11000 lm
- korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla maksimalno 3000K
- CRI indeks – indeks uzvrata boje minimalno 70
- životni vijek minimalno 100 000 sati pri 80% svjetlosnog toka
- rad u temperaturnom području -20°C do +35°C
- kompletna zaštita svjetiljke IP66, IK09
- Električna klasa zaštite I, prenaponska zaštita 10 kV
- svjetiljka treba imati izjavu o sukladnosti sa CE oznakom i ENEC certifikat
- svjetiljka se mora montirati na stup ili konzolu promjera 60mm bez upotrebe dodatnog adaptera za montažu na iste
-svjetiljka treba imati mogućnost dovođenja u beznaponsko stanje bez upotrebe alata
ZONA ZAŠTITE SVJETLOSNOG ONEČIŠČENJA OKOLIŠA U SKLADU S ODREDBOM HBOR-a program ESIF-> ULOR 0%
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za cestu klase M3 prema normi HRN EN 13201-2:2016 uz dolje navedene parametre proračuna koji se dostavlja na CD-u:
broj voznih traka: 3
Obloga ceste: R3
q0: 0,07
Širina ceste: 9 m
Visina izvora svjetlosti: 10 m
Razmak između svjetiljki: 32 m
Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: 0 m
Nagib svjetiljke: 0 stupnjeva
Faktor održavanja: 0,8
Montaža stupova: jednostrano
i
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za cestu klase M3 prema normi HRN EN 13201-2:2016 uz dolje navedene parametre proračuna koji se dostavlja na CD-u:
broj voznih traka: 2
Obloga ceste: R3
q0: 0,07
Širina ceste: 6 m
Visina izvora svjetlosti: 10 m
Razmak između svjetiljki: 37 m
Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: 0 m
Nagib svjetiljke: 0 stupnjeva
Faktor održavanja: 0,8
Montaža stupova: jednostrano
PROIZVOĐAČ:
TIP:
4 | Dobava i montaža LED svjetiljke oznake CS2 za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema do maksimalno 42W, sa minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 302 |  | 0
- tijelo svjetiljke od aluminija s pokrovom optike od stakla ili polikarbonata
- svjetlosna iskoristivost svjetiljke (LOR faktor) 90%
- efikasnost svjetiljke 107 lm/W, svjetlosni tok LED izvora minimalno 5000 lm
- korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla maksimalno 3000K
- CRI indeks – indeks uzvrata boje minimalno 70
- životni vijek minimalno 100 000 sati pri 80% svjetlosnog toka
- rad u temperaturnom području -20°C do +35°C
- kompletna zaštita svjetiljke IP66, IK09
- Električna klasa zaštite I, prenaponska zaštita 10 kV
- svjetiljka treba imati izjavu o sukladnosti sa CE oznakom i ENEC certifikat
- svjetiljka se mora montirati na stup ili konzolu promjera 60mm bez upotrebe dodatnog adaptera za montažu na iste
-svjetiljka treba imati mogućnost dovođenja u beznaponsko stanje bez upotrebe alata
ZONA ZAŠTITE SVJETLOSNOG ONEČIŠČENJA OKOLIŠA U SKLADU S ODREDBOM HBOR-a program ESIF-> ULOR 0%
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za cestu klase M4 prema normi HRN EN 13201-2:2016 uz dolje navedene parametre proračuna koji se dostavlja na CD-u:
broj voznih traka: 2
Obloga ceste: R3
q0: 0,07
Širina ceste: 5,5 m
Visina izvora svjetlosti: 6 m
Razmak između svjetiljki: 28 m
Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: 0 m
Nagib svjetiljke: 0 stupnjeva
Faktor održavanja: 0,8
Montaža stupova: jednostrano
PROIZVOĐAČ:
TIP:
5 | Dobava i montaža LED svjetiljke oznake CS3 za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema do maksimalno 48W, sa minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 61 |  | 0
- tijelo svjetiljke od aluminija s pokrovom optike od stakla ili polikarbonata
- svjetlosna iskoristivost svjetiljke (LOR faktor) 90%
- efikasnost svjetiljke 106 lm/W, svjetlosni tok LED izvora minimalno 5600 lm
- korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla maksimalno 3000K
- CRI indeks – indeks uzvrata boje minimalno 70
- životni vijek minimalno 100 000 sati pri 80% svjetlosnog toka
- rad u temperaturnom području -20°C do +35°C
- kompletna zaštita svjetiljke IP66, IK09
- Električna klasa zaštite I, prenaponska zaštita 10 kV
- svjetiljka treba imati izjavu o sukladnosti sa CE oznakom i ENEC certifikat
- svjetiljka se mora montirati na stup ili konzolu promjera 60mm bez upotrebe dodatnog adaptera za montažu na iste
-svjetiljka treba imati mogućnost dovođenja u beznaponsko stanje bez upotrebe alata
ZONA ZAŠTITE SVJETLOSNOG ONEČIŠČENJA OKOLIŠA U SKLADU S ODREDBOM HBOR-a program ESIF-> ULOR 0%
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za cestu klase M4 prema normi HRN EN 13201-2:2016 uz dolje navedene parametre proračuna koji se dostavlja na CD-u:
broj voznih traka: 2
Obloga ceste: R3
q0: 0,07
Širina ceste: 6 m
Visina izvora svjetlosti: 7 m
Razmak između svjetiljki: 34 m
Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: 0 m
Nagib svjetiljke: 0 stupnjeva
Faktor održavanja: 0,8
Montaža stupova: jednostrano
PROIZVOĐAČ:
TIP:
6 | Dobava i montaža LED svjetiljke oznake CS4 za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema do maksimalno 62W, sa minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 9 |  | 0
- tijelo svjetiljke od aluminija s pokrovom optike od stakla ili polikarbonata
- svjetlosna iskoristivost svjetiljke (LOR faktor) 89%
- efikasnost svjetiljke 106 lm/W, svjetlosni tok LED izvora minimalno 7400 lm
- korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla maksimalno 3000K
- CRI indeks – indeks uzvrata boje minimalno 70
- životni vijek minimalno 100 000 sati pri 80% svjetlosnog toka
- rad u temperaturnom području -20°C do +35°C
- kompletna zaštita svjetiljke IP66, IK09
- Električna klasa zaštite I, prenaponska zaštita 10 kV
- svjetiljka treba imati izjavu o sukladnosti sa CE oznakom i ENEC certifikat
- svjetiljka se mora montirati na stup ili konzolu promjera 60mm bez upotrebe dodatnog adaptera za montažu na iste
-svjetiljka treba imati mogućnost dovođenja u beznaponsko stanje bez upotrebe alata
ZONA ZAŠTITE SVJETLOSNOG ONEČIŠČENJA OKOLIŠA U SKLADU S ODREDBOM HBOR-a program ESIF-> ULOR 0%
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za cestu klase M3 prema normi HRN EN 13201-2:2016 uz dolje navedene parametre proračuna koji se dostavlja na CD-u:
broj voznih traka: 3
Obloga ceste: R3
q0: 0,07
Širina ceste: 10 m
Visina izvora svjetlosti: 10 m
Razmak između svjetiljki: 39 m
Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: -1,5 m
Nagib svjetiljke: 0 stupnjeva
Faktor održavanja: 0,8
Montaža stupova: obostrano
PROIZVOĐAČ:
TIP:
7 | Dobava i montaža LED svjetiljke oznake CS5 za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema do maksimalno 67W, sa minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 12 |  | 0
- tijelo svjetiljke od aluminija s pokrovom optike od stakla ili polikarbonata
- svjetlosna iskoristivost svjetiljke (LOR faktor) 89%
- efikasnost svjetiljke 106 lm/W, svjetlosni tok LED izvora minimalno 8000 lm
- korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla maksimalno 3000K
- CRI indeks – indeks uzvrata boje minimalno 70
- životni vijek minimalno 100 000 sati pri 80% svjetlosnog toka
- rad u temperaturnom području -20°C do +35°C
- kompletna zaštita svjetiljke IP66, IK09
- Električna klasa zaštite I, prenaponska zaštita 10 kV
- svjetiljka treba imati izjavu o sukladnosti sa CE oznakom i ENEC certifikat
- svjetiljka se mora montirati na stup ili konzolu promjera 60mm bez upotrebe dodatnog adaptera za montažu na iste
-svjetiljka treba imati mogućnost dovođenja u beznaponsko stanje bez upotrebe alata
ZONA ZAŠTITE SVJETLOSNOG ONEČIŠČENJA OKOLIŠA U SKLADU S ODREDBOM HBOR-a program ESIF-> ULOR 0%
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za cestu klase M3 prema normi HRN EN 13201-2:2016 uz dolje navedene parametre proračuna koji se dostavlja na CD-u:
broj voznih traka: 2
Obloga ceste: R3
q0: 0,07
Širina ceste: 6 m
Visina izvora svjetlosti: 6,5 m
Razmak između svjetiljki: 30 m
Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: 0 m
Nagib svjetiljke: 0 stupnjeva
Faktor održavanja: 0,8
Montaža stupova: jednostrano
PROIZVOĐAČ:
TIP:
8 | Dobava i montaža dekorativne LED svjetiljke oznake DS3 oblika kućišta starog ferala, ukupne snage sistema maksimalno 28W, sa minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 84 |  | 0
- tijelo svjetiljke od aluminija s pokrovom optike od prozirnog stakla ili polikarbonata
- efikasnost svjetiljke 100 lm/W, svjetlosni tok LED izvora minimalno 2790 lm
- korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla maksimalno 2700K
- CRI indeks – indeks uzvrata boje minimalno 70
- životni vijek minimalno 100 000 sati pri 80% svjetlosnog toka
- rad u temperaturnom području -20°C do +35°C
- kompletna zaštita svjetiljke IP66, IK08
- Električna klasa zaštite I, prenaponska zaštita 10 kV
- svjetiljka treba imati izjavu o sukladnosti sa CE oznakom i ENEC certifikat
- svjetiljka mora imati antikorozivni premaz za zaštitu od slanih atmosfera
Svjetiljka mora biti opremljena kontrolerom za upravljanje i nadzor rada svjetiljke sa podrškom slijedećih funkcionalnosti:
* kontinuirana regulacija snage (intenziteta) u neograničenom broju faza u rasponu 10% - 100%
* integriran CLO modul - održavanje svjetlosnog toka konstantnim kroz životni vijek svjetiljke
* mogućnost naknadnog programiranja na mjestu ugradnje ili daljinski preko bluetooth protokola
* mogućnost prikupljanja i slanja podataka u centralni nadzorno-upravljački sustav (CNUS)
* mogućnost povezivanja više kontrolera (svjetiljaka) međusobno u Mesh mrežu
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za šetnicu klase P2 prema normi HRN EN 13201-2:2016 uz dolje navedene parametre proračuna koji se dostavlja na CD-u:
broj voznih traka: 2
Obloga ceste: R3
q0: 0,07
Širina šetnice: 4,5 m
Visina izvora svjetlosti: 4,5 m
Razmak između svjetiljki: 28 m
Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: 0 m
Nagib svjetiljke: 0 stupnjeva
Faktor održavanja: 0,8
Montaža stupova: jednostrano
i
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za skup šetnica klasa P1 prema normi HRN EN 13201-2:2016 uz dolje navedene parametre proračuna koji se dostavlja na CD-u:
broj voznih traka: 2
Obloga ceste: R3
q0: 0,07
Širina šetnice: 6m
Visina izvora svjetlosti: 4 m
Razmak između svjetiljki: 26 m
Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: -1 m
Nagib svjetiljke: 0 stupnjeva
Faktor održavanja: 0,8
Montaža stupova: obostrano
PROIZVOĐAČ:
TIP:
9 | Dobava i montaža dekorativne LED svjetiljke oznake DS4 oblika kućišta starog ferala, ukupne snage sistema maksimalno 53W, sa minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 4 |  | 0
- tijelo svjetiljke od aluminija s pokrovom optike od prozirnog stakla ili polikarbonata
- efikasnost svjetiljke 100 lm/W, svjetlosni tok LED izvora minimalno 5350 lm
- korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla maksimalno 2700K
- CRI indeks – indeks uzvrata boje minimalno 70
- životni vijek minimalno 100 000 sati pri 80% svjetlosnog toka
- rad u temperaturnom području -20°C do +35°C
- kompletna zaštita svjetiljke IP66, IK08
- Električna klasa zaštite I, prenaponska zaštita 10 kV
- svjetiljka treba imati izjavu o sukladnosti sa CE oznakom i ENEC certifikat
- svjetiljka mora imati antikorozivni premaz za zaštitu od slanih atmosfera
ZONA ZAŠTITE SVJETLOSNOG ONEČIŠČENJA OKOLIŠA U SKLADU S ODREDBOM HBOR-a program ESIF-> ULOR 0%
Svjetiljka mora biti opremljena kontrolerom za upravljanje i nadzor rada svjetiljke sa podrškom slijedećih funkcionalnosti:
* kontinuirana regulacija snage (intenziteta) u neograničenom broju faza u rasponu 10% - 100%
* integriran CLO modul - održavanje svjetlosnog toka konstantnim kroz životni vijek svjetiljke
* mogućnost naknadnog programiranja na mjestu ugradnje ili daljinski preko bluetooth protokola
* mogućnost prikupljanja i slanja podataka u centralni nadzorno-upravljački sustav (CNUS)
* mogućnost povezivanja više kontrolera (svjetiljaka) međusobno u Mesh mrežu
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za cestu klase C1 i šetnice klase P1 prema normi HRN EN 13201-2:2016 uz dolje navedene parametre proračuna koji se dostavlja na CD-u:
broj voznih traka: 2
Obloga ceste: R3
q0: 0,07
Širina ceste: 6 m
Širina šetnice 1 (rubno područje 1): 1m
Širina šetnice 2 (rubno područje 2): 1m
Razmak između ceste i rubnih područja:0m
Visina izvora svjetlosti: jedna strana 4m, druga strana 5 m
Razmak između svjetiljki: 22 m
Udaljenost svjetiljke od ruba ceste: -1 m
Nagib svjetiljke: 0 stupnjeva
Faktor održavanja: 0,8
Montaža stupova: obostrano
PROIZVOĐAČ:
TIP:
10 | Dobava i montaža LED svjetiljke oznake CS6 za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema do maksimalno 22W, sa minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 234 |  | 0
- tijelo svjetiljke od aluminija s pokrovom optike od stakla ili polikarbonata
- efikasnost svjetiljke 115 lm/W, svjetlosni tok LED izvora minimalno 2550 lm
- korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla maksimalno 3000K
- CRI indeks – indeks uzvrata boje minimalno 70
- životni vijek minimalno 100 000 sati pri 80% svjetlosnog toka
- rad u temperaturnom području -20°C do +35°C
- kompletna zaštita svjetiljke IP66, IK09
- Električna klasa zaštite I, prenaponska zaštita 10 kV
- svjetiljka treba imati izjavu o sukladnosti sa CE oznakom i ENEC certifikat
- svjetiljka se mora montirati na stup ili konzolu promjera 60mm bez upotrebe dodatnog adaptera za montažu na iste
-svjetiljka treba imati mogućnost dovođenja u beznaponsko stanje bez upotrebe alata
- svjetiljka mora imati antikorozivni premaz za zaštitu od slanih atmosfera
ZONA ZAŠTITE SVJETLOSNOG ONEČIŠČENJA OKOLIŠA U SKLADU S ODREDBOM HBOR-a program ESIF-> ULOR 0%
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za cestu klase M5 prema normi HRN EN 13201-2:2016 uz dolje navedene parametre proračuna koji se dostavlja na CD-u:
broj voznih traka: 2
Obloga ceste: R3
q0: 0,07
Širina ceste: 4,5 m
Visina izvora svjetlosti: 5,5 m
Razmak između svjetiljki: 25 m
Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: 0 m
Nagib svjetiljke: 0 stupnjeva
Faktor održavanja: 0,8
Montaža stupova: jednostrano
PROIZVOĐAČ:
TIP:
11 | Dobava i montaža LED svjetiljke oznake CS7 za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema do maksimalno 29W, sa minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 1349 |  | 0
- tijelo svjetiljke od aluminija s pokrovom optike od stakla ili polikarbonata
- efikasnost svjetiljke 127 lm/W, svjetlosni tok LED izvora minimalno 3690 lm
- korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla maksimalno 3000K
- CRI indeks – indeks uzvrata boje minimalno 70
- životni vijek minimalno 100 000 sati pri 80% svjetlosnog toka
- rad u temperaturnom području -20°C do +35°C
- kompletna zaštita svjetiljke IP66, IK09
- Električna klasa zaštite I, prenaponska zaštita 10 kV
- svjetiljka treba imati izjavu o sukladnosti sa CE oznakom i ENEC certifikat
- svjetiljka se mora montirati na stup ili konzolu promjera 60mm bez upotrebe dodatnog adaptera za montažu na iste
-svjetiljka treba imati mogućnost dovođenja u beznaponsko stanje bez upotrebe alata
- svjetiljka mora imati antikorozivni premaz za zaštitu od slanih atmosfera
ZONA ZAŠTITE SVJETLOSNOG ONEČIŠČENJA OKOLIŠA U SKLADU S ODREDBOM HBOR-a program ESIF-> ULOR 0%
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za cestu klase M5 prema normi HRN EN 13201-2:2016 uz dolje navedene parametre proračuna koji se dostavlja na CD-u:
broj voznih traka: 2
Obloga ceste: R3
q0: 0,07
Širina ceste: 5,5 m
Visina izvora svjetlosti: 7 m
Razmak između svjetiljki: 35 m
Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: 0 m
Nagib svjetiljke: 0 stupnjeva
Faktor održavanja: 0,8
Montaža stupova: jednostrano
i
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za cestu šetnice P3 prema normi HRN EN 13201-2:2016 uz dolje navedene parametre proračuna koji se dostavlja na CD-u:
broj voznih traka: 2
Obloga ceste: R3
q0: 0,07
Širina ceste: 5m
Visina izvora svjetlosti: 6 m
Razmak između svjetiljki: 38 m
Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: 0 m
Nagib svjetiljke: 0 stupnjeva
Faktor održavanja: 0,8
Montaža stupova: jednostrano
PROIZVOĐAČ:
TIP:
12 | Dobava i montaža LED svjetiljke oznake CS8 za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema do maksimalno 39W, sa minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 25 |  | 0
- tijelo svjetiljke od aluminija s pokrovom optike od stakla ili polikarbonata
- efikasnost svjetiljke 123 lm/W, svjetlosni tok LED izvora minimalno 4800 lm
- korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla maksimalno 3000K
- CRI indeks – indeks uzvrata boje minimalno 70
- životni vijek minimalno 100 000 sati pri 80% svjetlosnog toka
- rad u temperaturnom području -20°C do +35°C
- kompletna zaštita svjetiljke IP66, IK09
- Električna klasa zaštite I, prenaponska zaštita 10 kV
- svjetiljka treba imati izjavu o sukladnosti sa CE oznakom i ENEC certifikat
- svjetiljka se mora montirati na stup ili konzolu promjera 60mm bez upotrebe dodatnog adaptera za montažu na iste
-svjetiljka treba imati mogućnost dovođenja u beznaponsko stanje bez upotrebe alata
- svjetiljka mora imati antikorozivni premaz za zaštitu od slanih atmosfera
ZONA ZAŠTITE SVJETLOSNOG ONEČIŠČENJA OKOLIŠA U SKLADU S ODREDBOM HBOR-a program ESIF-> ULOR 0%
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za klase 5.9.3 prema normi HRN EN 12464-2:2016 uz dolje navedene parametre proračuna koji se dostavlja na CD-u:
Površina proračuna:60mx6m
Pozicija svjetiljki: po dužoj stranici
q0: 0,07
Broj svjetiljki:4
Visina izvora svjetlosti: 6 m
Razmak između svjetiljki:16 m
Udaljenost svjetiljke od ruba površine: 0 m
Nagib svjetiljke: 0 stupnjeva
Faktor održavanja: 0,8
Montaža stupova: jednostrano
PROIZVOĐAČ:
TIP:
13 | Demontaža postojećih svjetiljki sa spojnim priborom neovisno o visini montaže (h=3-12m) | kom | 2492 |  | 0
14 | Dobava i montaža dekorativne dvokrake konzole za montažu LED ferala na postojeći rasvjetni stup. Krakovi su zakrenuti za 180 stupnjeva. | kom | 27 |  | 0
15 | Dobava i montaža dekorativne konzole za montažu LED ferala na fasadu | kom | 14 |  | 0
16 | Dobava i montaža dvokrake lučne konzole, visine 0,5m, za montažu LED cestovne svjetiljke na postojeći rasvjetni stup. Krakovi su zakrenuti za 180 stupnjeva. | kom | 4 |  | 0
17 | Dobava i montaža lučne konzole, visine 0,5m, za montažu LED cestovne svjetiljke na postojeći rasvjetni stup. | kom | 36 |  | 0
18 | Dobava i montaža dvokrake lučne konzole za montažu LED cestovne svjetiljke na postojeći rasvjetni stup. Krakovi su zakrenuti za 180 stupnjeva. | kom | 33 |  | 0
19 | Dobava i montaža konzole za montažu četiri LED cestovne svjetiljke na postojeći rasvjetni stup. Krakovi su zakrenuti za 90 stupnjeva. | kom | 1 |  | 0
20 | Dobava i ugradnja pocinčane konzole dužine 25cm za ugradnju rasvjetne armature na betonske i drvene stupove s nasadnom glavom Ø60 mm u kompletu s dvije band trake dužine 50 cm od Inox-a i dvije kopče od Inox-a | kom | 1203 |  | 0
21 | Dobava i ugradnja kabela PP00 3x2,5 mm2, spajanje na svjetiljku, uvlačenje u rasvjetni stup i spajanje na razdjelnicu | m | 7000 |  | 0
22 | Dobava i ugradnja stezaljke vijčane izolirane za spajanje rasvjetne armature na kabel Elkalex | kom | 2554 |  | 0
23 | Izrada spoja na postojeći SKS kabel s dvije kompresione odvojne stezaljke za probijanje izolacije tipa EP35-13 2,5-35/1,5-6 mm2 i kabela tipa PP00-y 2x2,5 mm2 (1,5 m po svjetiljci) | kom | 760 |  | 0
24 | Dobava i ugradnja izolacijske krpe preko kompresione stezaljke | kom | 760 |  | 0
25 | Izvedba zaštite od prenapona sustava javne rasvjete. Stavka obuhvaća: 1. Dobava i ugradnja kompleta katodnih odvodnika prenapona 10kA, 1.8kV u kompletu s stezaljkom kao SOP C i DPZ spojnicom za spoj odvodnika na SKS. Jedan komplet čine dva katodna odvodnika te dva kompleta elementa za spajanje na SKS, te sav potreban pribor i materijal za montažu. Komplet se ugrađuje na svaki treći stup nadzemne mreže. Stavka obuhvaća spajanje (na vrhu stupa) odvodnika prenapona, jedan kraj spaja na fazu/nulu, a drugi kraj ide sa premosnicom na uzemeljenje. 2. Strojno bušenje vertikalnih bušotina za postavljanje vertikalnog uzemljivača (tehnologijom prema izboru izvođača) dim. ∅150mmx2500mm u materijalu III-IV kategorije, uključivo razbijanje i uklanjanje samaca i drugih prepreka te premještanje opreme na lokaciju svakog pojedinog stupa. Prije postavljanja uzemljivača potrebno je dobaviti cca 0,045m3 gline (kao Bentoplast-20) te istom ispuniti prethodno izvedenu bušotinu, te u pripremljenu bušotinu postaviti uzemljivač. 3. Dobava i postavljanje u prethodno pripremljenu bušotinu, vertikalnog uzemljivača (sonde) od pocinčanog čelika dimenzija minimalno Ø20mmx2500mm. 4. Dobava i postavljanje na stup cca 7m trake FeZn 30x4mm, te spajanje iste na uzemljivač i odvodnike prenapona, komplet sa svim sitnim materijalom i priborom potrebnim za postavljanje trake. 5. Mjerenje otpora uzemljenja, ispitivanje neprekinutosti te izdavanje atesta izvedenog uzemljivača. Obračun po izvedenom i ispitanom kompletu zaštite od prenapona na jednom stupu. | kmpl | 380 |  | 0
UKUPNO BEZ PDV-a: |  |  |  |  | 0
|  |  |  | PDV 25% | 0
UKUPNO S PDV-om: |  |  |  |  | 0

## Ulazni podaci (hidden)
Kabel/Uže:
Trasa |  | m | 0
Izmjereno XP00 4x16mm2 |  | m | 0
Izmjereno XP00-A 4x25mm2 |  | m | 0
Izmjereno XP00-A 4x95mm2 |  | m | 0
Izmjereno XP00-A 4x150mm2 |  | m | 0
Ulaz u ormar XP00 4x16mm2 |  | kom | 0
Ulaz u ormar XP00-A 4x25mm2 |  | kom | 0
Ulaz u ormar XP00-A 4x95mm2 |  | kom | 0
Ulaz u ormar XP00-A 4x150mm2 |  | kom | 0
Račvanje na stupu XP00 4x16mm2 |  | kom | 0
Račvanje na stupu XP00-A 4x25mm2 |  | kom | 0
Broj novih krajnjih stupova |  | kom | 0
Ulaz u stup XP00 4x16mm2 |  | kom | 0
Ulaz u stup XP00-A 4x25mm2 |  | kom | 0
Račvanje užeta (bez stupova i ormara) |  | kom | 0
Iskop zemlja:
| širina | dubina
1-2 NN | 0.4 | 0.8 | 0
3NN | 0.55 | 0.8 | 0
4NN | 0.7 | 0.8 | 0
5NN | 0.85 | 0.8 | 0
6NN | 1 | 0.8 | 0
Ukupno |  |  | 0
Iskop preko ceste:
| širina | dubina
1 NN | 0.5 | 1.2 | 0
2 NN | 0.65 | 1.2 | 0
3 NN | 0.8 | 1.2 | 0
4 NN | 0.95 | 1.2 | 0
5 NN | 0.95 | 1.4 | 0
6 NN | 0.95 | 1.4 | 0
Ukupno |  |  | 0
Pijesak:
Debljina posteljice |  | 0.4
Geotekstil |  | 0 | 0
Iznos |  |  | 0
Cijevi:
PVC 110 |  |  | 0
PVC 110 cijevi za uzemljivač |  |  | 0
PVC 160 |  |  | 0
Stupovi:
cijena
KORS 1B-500 | 2000 |  | 0
KORS 1B-600 | 2100 |  | 0
KORS 2B-700-3 | 2200 |  | 0
KORS 2B-800-3 | 2600 |  | 0
KORS 2B-900-3 | 3500 |  | 0
KORS 2B-1000-3 | 4000 |  | 0
KORS 2B-1200-3 | 4500 |  | 0
SRS B 3m - pocinčani | 2000 |  | 0
SRS B 3,5m - pocinčani | 2100 |  | 0
SRS B 4m - pocinčani | 2200 |  | 0
SRS B 5m - pocinčani | 2300 |  | 0
SRS B 6m - pocinčani | 2400 |  | 0
SRS 2B-700-3 | 2500 |  | 0
SRS 2B-800-3 | 2900 |  | 0
SRS 2B-900-3 | 4000 |  | 0
SRS 2B-1000-3 | 4600 |  | 0
Marex DRS-02/4m/2 - 4m | 4500 |  | 0
Philips SPR4J-10 - 3,05m | 2000 |  | 0
Urbana EPS 300 - 4m | 2400 |  | 0
MetroTube - 4m | 9450 |  | 0
|  | Ukupno | 0
Konzole:
Produžna lučna kozola 1,3m |  |  | 0
Produžna kozola 1,5m |  |  | 0
Produžna kozola 1m |  |  | 0
Produžna kozola 0,5m |  |  | 0
Dvokraka s kutem 90° |  |  | 0
Dvokraka s kutem 180° |  |  | 0
Trokraka s kutem 90° |  |  | 0
Trokraka s kutem 120° |  |  | 0
Konzola za montažu na betonski stup |  |  | 0
Demontaža:
metalni stup |  |  | 0
betonski stup |  |  | 0
drveni stup |  |  | 0
vodovi |  | m | 0
postojećih lampi |  | kom | 481
Izmještanje:
Metalni stup |  |  | 0
Lampe:
Philips: | cijena
Selenium SGP340 150W | 1947 |  | 0
Selenium SGP340 100W | 1847 |  | 0
Iridium2 MEDIUM SGP352 1xSON-TPP 150W FX1 | 2920.5 |  | 0
Iridium2 MEDIUM SGP352 1xSON-TPP 100W FX1 | 2820.5 |  | 22
Iridium2 MEDIUM SGP352 1xSON-TPP 70W FX1 | 2720.5 |  | 98
Iridium2 LED LARGE SGP353 1xSON-TPP150W EB FX1 | 3500 |  | 0
Iridium3 LED MINI BGP381 1xGRN11/830 WSO | 2000 |  | 5
Iridium3 LED MINI BGP381 1xGRN19/830 WSO | 2200 |  | 324
Iridium2 LED MEDIUM BGP352 1xGRN56-3S/830 DW | 4500 |  | 0
Iridium2 LED MEDIUM BGP352 1xGRN56-3S/830 DN | 4500 |  | 4
Iridium2 LED MEDIUM BGP352 1xGRN48-3S/830 DW | 4350 |  | 0
Iridium2 LED MEDIUM BGP352 1xGRN48-3S/830 DN | 4350 |  | 0
Iridium2 LED MEDIUM BGP352 1xGRN40-3S/830 DN | 4200 |  | 28
Iridium2 LED MEDIUM BGP352 1xGRN32-3S/830 DN | 4000 |  | 0
Iridium2 LED MEDIUM BGP352 1xGRN72-3S/830 DM programibilna | 8900 |  | 0
Iridium2 LED MEDIUM BGP352 1xGRN56-3S/830 DN programibilna | 8800 |  | 0
Iridium2 LED MEDIUM BGP352 1xGRN48-3S/830 A programibilna | 8700 |  | 0
Iridium2 LED MEDIUM BGP352 1xGRN48-3S/830 DW programibilna | 8700 |  | 0
Iridium2 LED MEDIUM BGP352 1xGRN40-3S/830 A programibilna | 8600 |  | 0
Iridium2 LED MEDIUM BGP352 1xGRN32-3S/830 DN programibilna | 8500 |  | 0
Modena SGP681 GB 1xSON-TPP100W CX P1 | 3500 |  | 0
Urbana GPS 309 PCC-R 100W | 2465 |  | 0
Metronomis LED Sharp BDS660 1xGRN15-2S/830 MDW | 8250 |  | 0
Metronomis LED Sharp BDS660 1xGRN15-2S/830 MDM | 8000 |  | 0
Metronomis LED Sharp BDS660 1xGRN25-2S/830 MDS | 8300 |  | 0
PHILIPS CitySpirit Street LED BDS480 T35 1xGRN32-2S/830 S | 8000 |  | 0
INDAL Jupiter 1 70W | 1850 |  | 0
Ormari:
cijena
GRO-JR bez upravljanja | 13000 |  | 0
A-FK3H | 3000 |  | 0
A-FK4H | 3500 |  | 0
Vodozaptivni ormar za ugradnju uz obalu | 4000 |  | 0
Zaštita:
cijena
3polna pruga 160A | 350 |  | 0
3polna sklopka 100A | 300 |  | 0
Osigurač NV 00 16A | 20 |  | 0
Osigurač NV 00 10A | 15 |  | 0
FID sklopka 25/0,3 tip A | 300 |  | 0
Četveropolni odvodnik prenapona tip C, 280V/20kA za montažu na DIN šinu | 650 |  | 0
Spoj na postojeću mrežu:
visina
Spoj na metalni rasvjetni stup (XP00-4x25mm2) |  |  | 0
Spoj na krajnji stup nadzemne mreže (XP00-4x25mm2) | 9 |  | 0
Spoj na nosivi stup nadzemne mreže (XP00-4x25mm2) | 9 |  | 0
Odvodnici prenapona |  |  | 0
|  | ukupno | 0
Spojke:
Kabelski spoj 4x25mm2 |  |  | 0
Kabelski spoj 4x95mm2 |  |  | 0
Kabelski spoj 4x150mm2 |  |  | 0
Asfalt:
Rezanje (m) |  |  | 0
Polagnje asfalta (m2) |  |  | 0
City touch:
Broj stupova koji se upravljaju |  |  | 0
GRO-JR s upravljanjem |  |  | 0
City Touch paket |  |  | 0